## P1
LIGNE | DOMAINE | LIBELLE | FORMAT | MIN | MAX | VALEUR INC | UNITE | VERROUILLEE | TYPE | CODAGE | FORMAT STRING
1 |  | n°page + n° esclave | 2 BYTES | 1 1 | 1 90 | 0 1 |  | OUI | MESURE | HEX+HEX | 0xXX 0xXX
2 | SYSTEME | CONFIG. BUS | 00+1 BYTE | 1 | 32 | 1 | nb esc | OUI | MESURE | HEX | ##
3 |  | CTRL | 2 BYTES | 0 | 9999 | 1 | num mem | OUI | MESURE | HEX | ####
4 |  | HEURE | FLAG+1 BYTE | 0 | 24 | 1 | h | NON | PARAM | HEX | ## h
5 |  | MINUTE | " | 0 | 59 | 1 | mn | NON | PARAM | HEX | ## mn
6 |  | JOUR | " | 1 | 7 | 1 | j | NON | PARAM | HEX | 1=Lundi,...,7=Dimanche
7 |  | MES. EXTERIEUR | 2 BYTES | -500 | 1500 | 1 | 0.1 C° | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
8 |  | TEMP. ETE/HIVER | " | 150 | 305 | 5 | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.#°C 30.5=NON(fct inactive)
9 | INSTALLATION | HORS GEL EXT. | " | -80 | 100 | 5 | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C
10 |  | LOGIQUE DE P. | 00 + 1 BYTE | 0 | 1 | 1 |  | NON | PARAM | 0=arret | arret/abaissement
11 |  | TEMPO P. CHAUFF. | " | 0 | 15 | 1 | mn | NON | PARAM | HEX | ## mn
12 |  | ADAPTATION | " | 0 | 1 | 1 |  | NON | PARAM | 1=OUI | oui/non
13 |  | NB JOURS ANTIGEL | " | 0 | 99 | 1 | j | NON | PARAM | HEX | ## jours
14 |  | TEMP. JOUR A | 2 BYTES | 100 | 300(900siECS) | 5(10si ECS) | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C
15 |  | TEMP. NUIT A | " | 50 | 300(900siECS) | 5(10si ECS) | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C
16 |  | TEMP. ANTIGEL A | 00 + 1 BYTE | 5 | 200 | 5 | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C
17 |  | DEROGATION A | " | 0 | 255 | 1 |  | NON | PARAM | BIT | voir tableau D1
18 | CIRCUIT A | MES. AMB. A | 2 BYTES | 0 | 400 | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
19 |  | INFL. S. AMB. A | 00 + 1 BYTE | 0 | 10 | 1 |  | NON | PARAM | HEX | ##
20 |  | PENTE A | " | 0 | 40 | 1 | 0.1 K/K | NON | PARAM | HEX | #.#
21 |  | T.CALCULEE A | 2 BYTES | - | - | 1 | 0.1 C° | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
22 |  | N° CAD | 00 + 1 BYTE | 70 | 90 | 1 |  | OUI | MESURE | HEX | ##
23 |  | TEMP. JOUR B | 2 BYTES | 100 | 300(900siECS) | 5(10si ECS) | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C
24 |  | TEMP. NUIT B | " | 50 | 300(900siECS) | 5(10si ECS) | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C
25 |  | TEMP. ANTIGEL B | 00 + 1 BYTE | 5 | 200 | 5 | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C
26 |  | DEROGATION B | " | 0 | 255 | 1 |  | NON | PARAM | BIT | voir tableau D1
27 |  | MES. AMB. B | 2 BYTES | 0 | 400 | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
28 |  | INFL. S. AMB. B | 00 + 1 BYTE | 0 | 10 | 1 |  | NON | PARAM | HEX | ##
29 | CIRCUIT B | PENTE B | " | 0 | 40 | 1 | 0.1 K/K | NON | PARAM | HEX | #.#
30 |  | MIN. CIRCUIT B | 2 BYTES | 100 | 300 | 50 | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C
31 |  | MAX. CIRCUIT B | " | 500 | 950 | 50 | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C
32 |  | T.CALCULEE B | " | - | - | 1 | 0.1 C° | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
33 |  | MES. DEPART B | " | 0 | 1500 | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
34 |  | N° CAD | 00 + 1 BYTE | 70 | 90 | 1 |  | OUI | MESURE | HEX | ##
35 |  | TEMP. JOUR C | 2 BYTES | 100 | 300 | 5 | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C
36 |  | TEMP. NUIT C | " | 50 | 300 | 5 | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C
37 |  | TEMP. ANTIGEL C | 00 + 1 BYTE | 5 | 200 | 5 | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C
38 |  | DEROGATION C | " | 0 | 255 | 1 |  | NON | PARAM | BIT | voir tableau D1
39 |  | MES. AMB. C | 2 BYTES | 0 | 400 | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
40 |  | INFL. S. AMB. C | 00 + 1 BYTE | 0 | 10 | 1 |  | NON | PARAM | HEX | ##
41 | CIRCUIT C | PENTE C | " | 0 | 40 | 1 | 0.1 K/K | NON | PARAM | HEX | #.#
42 |  | MIN. CIRCUIT C | 2 BYTES | 100 | 300 | 50 | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C
43 |  | MAX. CIRCUIT C | " | 500 | 950 | 50 | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C
44 |  | T.CALCULEE C | " | - | - | 1 | 0.1 C° | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
45 |  | MES. DEPART C | " | 0 | 1500 | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
46 |  | N° CAD | 00 + 1 BYTE | 70 | 90 | 1 |  | OUI | MESURE | HEX | ##
47 |  | MES. CHAUD 2 | " | 0 | 1500 | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
48 |  | MES. CHAUD 3 | " | 0 | 1500 | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
49 |  | MES. CHAUD 4 | " | 0 | 1500 | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
50 | M_DELTA | MES. CHAUD 5 | " | 0 | 1500 | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
51 |  | MES. CHAUD 6 | " | 0 | 1500 | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
52 |  | MES. CHAUD 7 | " | 0 | 1500 | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
53 |  | MES. CHAUD 8 | " | 0 | 1500 | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
54 |  | MES. CHAUD 9 | " | 0 | 1500 | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
55 |  | MES. CHAUD 10 | " | 0 | 1500 | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
56 | VARIO | SENS_VARIO | 2 BYTES | [6 empty] | HEX
57 | M_DELTA | NB ALL. CH. 4+5+6+7 | 2 + 2 + 2 + 2 bits | 0 0 0 0 | 3 3 3 3 | 1 1 1 1 | - | NON | PARAM | HEX | # # # #
58 |  | NB ALL. CH. 8+ 9 + 10 | 2 + 2 + 2 bits | 0 0 0 0 | 0 3 3 3 | 0 1 1 1 | - | NON | PARAM | HEX | 0 # # #
61 |  | TEMPO P. ECS | " | 0 | 15 | 1 | mn | NON | PARAM | HEX | ## mn
62 |  | MESURE. BALLON | 2 BYTES | 0 | 1500 | 1 | 0.1 C° | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
63 |  | PERMUTATION | 00 + 1 BYTE | 0 | 10 | 1 | - | NON | PARAM | HEX | 0 = AUTO
64 |  | CHAUD. PILOTE | " | 1 | 10 | 1 | - | OUI | MESURE | HEX | #
65 |  | NB ALL. CH. 1 | 1 BYTE | 0 | 3 | 1 | - | NON | PARAM | HEX | #
66 |  | NB ALL. CH. 2 | 1 BYTE | 0 | 3 | 1 | - | NON | PARAM | HEX | #
67 |  | NB ALL. CH. 3 | 1 BYTE | 0 | 3 | 1 | - | NON | PARAM | HEX | #
68 |  | TPC J | 2 BYTES | 150 | 900 | 50 | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C 15.0=NON(fct inactive)
69 |  | TPC N | " | 150 | 900 | 50 | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | "
70 |  | MIN. CHAUDIERE | " | 300 | 500 | 50 | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C
71 |  | MAX. CHAUDIERE | " | 500 | 950 | 50 | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C
72 |  | DIFFERENTIEL A | " | 40 | 100 | 10 | 0.1 K | NON | PARAM | HEX | ##.# K
73 |  | DIFFERENTIEL B | " | 40 | 100 | 10 | 0.1 K | NON | PARAM | HEX | ##.# K
74 |  | T. CALC. CHAUD | " | - | - | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
75 |  | MES. CHAUDIERE | " | 0 | 1500 | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
76 | CHAUDIERES | MES. FUMEES | " | 0 | 500 | 1 | 1 C° | OUI | MESURE | HEX | ### °C
77 |  | NB IMPULS. 1.1 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | OUI | MESURE | BCD | ####x imp. (0x4156 -> 4156x)
78 |  | FCT BRUL. 1.1 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 h | OUI | MESURE | BCD | ####x h (0x4156 -> 4156x)
79 |  | NB IMPULS. 1.2 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | OUI | MESURE | BCD | ####x imp.
80 |  | FCT BRUL. 1.2 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 h | OUI | MESURE | BCD | ####x h
81 |  | NB IMPULS. 2.1 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | OUI | MESURE | BCD | ####x imp.
82 |  | FCT BRUL. 2.1 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 h | OUI | MESURE | BCD | ####x h
83 |  | NB IMPULS. 2.2 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | OUI | MESURE | BCD | ####x imp.
84 |  | FCT BRUL. 2.2 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 h | OUI | MESURE | BCD | ####x h
85 |  | NB IMPULS. 3.1 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | OUI | MESURE | BCD | ####x imp.
86 |  | FCT BRUL. 3.1 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 h | OUI | MESURE | BCD | ####x h
87 |  | NB IMPULS. 3.2 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | OUI | MESURE | BCD | ####x imp.
88 |  | FCT BRUL. 3.2 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 h | OUI | MESURE | BCD | ####x h
89 |  | BASE & ECS | 00 + 1 BYTE | - | - |  | - | OUI | MESURE | BIT
90 |  | OPTIONS B & C | " | - | - |  | - | OUI | MESURE | BIT | Voir
91 | ENTREES/ | TERMINAL 2 | " | - | - |  | - | OUI | MESURE | BIT | Tableaux
92 | SORTIES | TERMINAL 3 | " | - | - |  | - | OUI | MESURE | BIT | Spécifiques
93 |  | OPTION D | " | - | - |  | - | OUI | MESURE | BIT
94 |  | TELECOMMANDE1 | " | - | - |  | - | NON | PARAM | BIT | voir tableau D1
95 |  | TELECOMMANDE2 | " | - | - |  | - | OUI | MESURE | BIT
96 |  | TEMP BALLON NUIT | 2 BYTES | 100 | 800 | 10 | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C
97 |  | CTRL BUS | " | 0 | 9999 | 1 | 10 erreurs | Données non | PARAM | HEX
98 |  | " | 00 + 1BYTE | 0 | 9 | 1 | erreurs unit. | exploitées par | PARAM | HEX | Données non
99 | BUS | FCT BUS | 2 BYTES | 0 | 9999 | 1 | 10 heures | le transmetteur | PARAM | HEX | exploitées par
100 |  | " | 00 + 1BYTE | 0 | 9 | 1 | heures unit. |  | PARAM | HEX | le transmetteur
101 |  | AUTEL | " | 0 | 255 | 1 |  | OUI | PARAM | BIT | voir tableau D1
102 |  | T.EXT.MOYENNEE | 2 BYTES | -500 | 1500 | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.#°C
103 |  | ALLURE | " | 0 | 6 | 1 | - | OUI | MESURE | HEX | #
104 | V. CALCULEES | R.CYCLIQUE A | " | -10 | 10 | 1 | - | OUI | MESURE | HEX | #.#
105 |  | R.CYCLIQUE B | " | " | " | 1 | - | OUI | MESURE | HEX | "
106 |  | R.CYCLIQUE C | " | " | " | 1 | - | OUI | MESURE | HEX | "
108 |  | DATE | FLAG+1BYTE | 1 | 31 | 1 | QQ | NON | PARAM | HEX | ##
109 | HORLOGE | MOIS | " | 1 | 12 | 1 | MM | NON | PARAM | HEX | 1=Janvier,...,12=Decembre
110 |  | ANNEE | " | 0 | 99 | 1 | AA | NON | PARAM | HEX | ##
111 |  | SECONDES | " | 0 | 59 | 1 | SS | NON | PARAM | HEX | ##
112 |  | DEROG_VISU
113 |  | MES. FUMEES INST | " | 0 | 500 | 1 | 1 C° | NON | PARAM | HEX | ### °C
114 | TRAITEMENT | PRES. CAD | 00 + 1BYTE | 0 | 255 | 1 | amb cad | NON | MESURE | BIT | voir tableau D1
115 | DEROGATIONS | DEROG. AUTO | " | 0 | 255 | 1 | auto | NON | MESURE | BIT | "
116 |  | DEFAUT SONDES | " | 0 | 255 | 1 | defaut | NON | MESURE | BIT | "
117 |  | DEPART A | 2 BYTES | 0 | 1500 | 1 | 0.1°C | NON | MESURE | HEX | ##.#°C
118 | VM | EXT A | " | -500 | 1500 | 1 | " | NON | MESURE | HEX | "
119 |  | EXT B | " | -500 | 1500 | 1 | " | NON | MESURE | HEX | "
120 |  | NB ALLURE ECS | 00 + 1BYTE | 0 | 20 | 1 | - | NON | PARAM | HEX | ##
121 |  | CONS. ECS CHAUD | 2 BYTES | 500 | 950 | 5 | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.#°C
122 | GTB | TEMP.PRIM. | 2 BYTES | 150 | 900 | 10 | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C 15.0=NON(fct inactive)
123 |  | DEBIT.PRIM | 2 BYTES | 0 | A9 | A9 | - | NON | PARAM | HEX | 0=NORMAL, A9=DEBIT
Nb : Les valeurs négatives ont comme format : 16 bits,bit15:bit de signe(1:negatif),bit14 à bit 0:valeur absolue.
Les temp. jour A,B et les temp. nuit A,B changent de maximum et d'increment quand le circuit concerné passe en mode ECS
La temp. ballon change d'increment dès que la regulation est de type M(moyenne ou grosse puissance)
Les flags (premier byte du mot) utilisés ci-dessus doivent être positionnés à $FF pour que les parametres (lors d'un changement) soient pris en compte par la régulation
Le x des compteurs d'imp. et d'heures correspond aux unites de la page 3

## P2
DESCRIPTION DES PARAMETRES DE LA PAGE 2 POUR TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE (DIEMATIC DELTA)
N° LIGNE | LIBELLE | FORMAT | VALEUR | VALEUR | VALEUR | UNITE | DONNEE | TYPE | CODAGE | FORMAT
|  | TRANSMISSION | MINI | MAXI | INC | TRANS. | VEROUILLEE |  |  | IMPRESSION
124 | n° page +n° esclave | 02 XX | 02 1 | 02 90 | 0 1 |  | OUI | MESURE | HEX+HEX | 0xXX 0xXX
n° page n° escl
125 | ESCLAVE FORCE | 00 + 1 BYTE | 10 | 99 | 1 | num esc | " | MESURE | HEX | ##
PRGM CIRCUIT A
126 | LUNDI | 2 BYTES | 0 | 65535 | 1 | 1/2 heure/bit | NON | PARAM. | BIT | Bar-graph de 0h
127 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | à
128 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | 24h
129 | MARDI | " | " | " | " | " | " | " | " | "
130 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | "
131 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | "
132 | MERCREDI | " | " | " | " | " | " | " | " | "
133 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | "
134 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | "
135 | JEUDI | " | " | " | " | " | " | " | " | "
136 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | "
137 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | "
138 | VENDREDI | " | " | " | " | " | " | " | " | "
139 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | "
140 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | "
141 | SAMEDI | " | " | " | " | " | " | " | " | "
142 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | "
143 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | "
144 | DIMANCHE | " | " | " | " | " | " | " | " | "
145 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | "
146 | " | " | " | " | " | " | " | " | " | "
147 | Idem pour circ. B | " | " | " | " | " | " | " | " | "
¦ |  | " | " | " | " | " | " | " | " | "
167 |  | " | " | " | " | " | " | " | " | "
168 | Idem pour circ. C | " | " | " | " | " | " | " | " | "
¦ |  | " | " | " | " | " | " | " | " | "
188 |  | " | " | " | " | " | " | " | " | "
189 | Idem pour circ. ECS | " | " | " | " | " | " | " | " | "
¦ |  | " | " | " | " | " | " | " | " | "
209 |  | " | " | " | " | " | " | " | " | "
210 | Idem pour circ. AUX | " | " | " | " | " | " | " | " | "
¦ |  | " | " | " | " | " | " | " | " | "
230 |  | " | " | " | " | " | " | " | " | "
231 | PROG.NUM.A | 00+1Byte | 0 | 3 | 1 |  | " | " | HEX | 0=P1,...,3=P4
232 | PROG.NUM.B | " | " | " | " |  | " | " | " | "
233 | PROG.NUM.C | " | " | " | " |  | " | " | " | "
234 | PROG.NUM.A | 00+1Byte | 0 | 3 | 1 |  | " | " | HEX | 0=P1,...,3=P4
235 | ARRET 1 | 2 BYTES | 0 | 9 | 1 | - | NON | PARAM | HEX | NON, TOUT, ABC, AB, BC, AB+E, BC+E,A,B,C
236 | ARRET 2 | 2 BYTES | 0 | 9 | 1 | - | NON | PARAM | HEX | NON, TOUT, ABC, AB, BC, AB+E, BC+E,A,B,C
237 | ARRET 3 | 2 BYTES | 0 | 9 | 1 | - | NON | PARAM | HEX | NON, TOUT, ABC, AB, BC, AB+E, BC+E,A,B,C
238 | ARRET 4 | 2 BYTES | 0 | 9 | 1 | - | NON | PARAM | HEX | NON, TOUT, ABC, AB, BC, AB+E, BC+E,A,B,C
239 | ARRET 5 | 2 BYTES | 0 | 9 | 1 | - | NON | PARAM | HEX | NON, TOUT, ABC, AB, BC, AB+E, BC+E,A,B,C
240 | ARRET 6 | 2 BYTES | 0 | 9 | 1 | - | NON | PARAM | HEX | NON, TOUT, ABC, AB, BC, AB+E, BC+E,A,B,C
241 | ARRET 7 | 2 BYTES | 0 | 9 | 1 | - | NON | PARAM | HEX | NON, TOUT, ABC, AB, BC, AB+E, BC+E,A,B,C
242 | ARRET 8 | 2 BYTES | 0 | 9 | 1 | - | NON | PARAM | HEX | NON, TOUT, ABC, AB, BC, AB+E, BC+E,A,B,C
243 | ARRET 9 | 2 BYTES | 0 | 9 | 1 | - | NON | PARAM | HEX | NON, TOUT, ABC, AB, BC, AB+E, BC+E,A,B,C
244 | ARRET 10 | 2 BYTES | 0 | 9 | 1 | - | NON | PARAM | HEX | NON, TOUT, ABC, AB, BC, AB+E, BC+E,A,B,C
245
246
Exemple de programme horaire : Lundi circ.A : 0x0003 0xFFFF 0xFF00 -> nuit de 0h à 7h,de 20h à 24h,jour de 7h à 20h

## P3
DESCRIPTION DES PARAMETRES DE LA PAGE 3 POUR TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE (DIEMATIC DELTA)
LIGNE | DOMAINE | LIBELLE | FORMAT | VALEUR | VALEUR | VALEUR | UNITE | DONNEE | TYPE | CODAGE | FORMAT
| CONCERNE |  | TRANSMISSION | MINI | MAXI | INC | TRANSM. | VEROUILLEE |  |  | IMPRESSION
247 |  | DECAL ADAPT A | 2 BYTES | -200 | 200 | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
248 |  | DECAL ADAPT B | " | " | " | " | 0.1 °C | " | " | " | ##.# °C
249 |  | DECAL ADAPT C | " | " | " | " | 0.1 °C | " | " | " | ##.# °C
250
251 |  | NB IMPULS. 1.1 | 2 BYTES | 0 | 9 | " | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
252 |  | FCT BRUL. 1.1 | " | " | " | " | unites h. | " | " | " | xxxx# h
253 |  | NB IMPULS. 1.2 | " | " | " | " | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
254 | MESURES | FCT BRUL. 1.2 | " | " | " | " | unites h. | " | " | " | xxxx# h
255 |  | NB IMPULS. 2.1 | " | " | " | " | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
256 |  | FCT BRUL. 2.1 | " | " | " | " | unites h. | " | " | " | xxxx# h
257 |  | NB IMPULS. 2.2 | " | " | " | " | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
258 |  | FCT BRUL. 2.2 | " | " | " | " | unites h. | " | " | " | xxxx# h
259 |  | NB IMPULS. 3.1 | " | " | " | " | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
260 |  | FCT BRUL. 3.1 | " | " | " | " | unites h. | " | " | " | xxxx# h
261 |  | NB IMPULS. 3.2 | " | " | " | " | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
262 |  | FCT BRUL. 3.2 | " | " | " | " | unites h. | " | " | " | xxxx# h
263 |  | LANGUE | 00+1BYTE | 0 | 2 | " | - | NON | PARAM | HEX | Voir ci-dessous
264 |  | INERTIE BATI | " | 0 | 10 | " | - | " | PARAM | " | ##
265 |  | TYPE INSTAL. | " | 1 | 2 | " | - | " | PARAM | " | ##
266 |  | LARGEUR BANDE | " | 40 | 160 | 10 | 0.1K | " | PARAM | " | ## K
267 |  | DEC. CHAUD/V3V | " | 0 | 160 | 10 | 0.1K | " | PARAM | " | ## K
268 |  | ANTILEG | " | 0 | 1 | 1 | 1 =OUI | " | PARAM | " | OUI ou NON
269 |  | FCT.MIN.BRL. | " | 0 | 4 | 1 | mn | " | PARAM | " | # mn
270
271 | PARAMETRES | TEMPO BRULEUR | " | 0 | 10 | 1 | mn | " | PARAM | " | ## mn
272 |  | TEMPO P. CHAUD. | " | 1 | 30 | 1 | mn | " | PARAM | " | ## mn
273 |  | DEL. CHAUD. | " | 0 | 1 | 1 | 1 = OUI | " | PARAM | " | OUI ou NON
274 |  | CALIBR. EXT | 2BYTES | -50 | 50 | 1 | 0.1 °C | " | PARAM | " | ##.# K
275 |  | CALIBR. AMB. A | " | -50 | 50 | 1 | 0.1 °C | " | PARAM | " | ##.# K
276 |  | CALIBR. AMB. B | " | -50 | 50 | 1 | 0.1 °C | " | PARAM | " | ##.# K
277 |  | CALIBR. AMB. C | " | -50 | 50 | 1 | 0.1 °C | " | PARAM | " | ##.# K
278 |  | TYPE CIRC. C | 00+1BYTE | 0 | 2 | 1 | 0=ECS | " | PARAM | " | ECS/CHAUD/AUX
279 |  | DATE DEBUT | 00+1BYTE | 1 | 31 | 1 | QQ | " | PARAM | " | ##
280 |  | MOIS DEBUT | " | 1 | 12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 1=Janv.,...,12=dec.
281 |  | HEURE D'ETE | " | 0 | 1 | 1 | 1 = OUI | " | PARAM | " | OUI ou NON
282 |  | ANTICIPATION A | " | 0 | 101 | 1 | 0.1DH | " | PARAM | " | #.#dh (101=NON)
283 |  | ANTICIPATION B | " | " | " | " | 0.1DH | " | PARAM | " | "
284 |  | ANTICIPATION C | " | " | " | " | 0.1DH | " | PARAM | " | "
285 |  | T.EXT.MOY.A | 2BYTES | -500 | 1500 | 1 | 0.1°C | OUI | MESURE | " | ##.#K
286 |  | T.EXT.MOY.B | " | " | " | " | " | " | MESURE | " | "
287 |  | CALI.EXT.A | " | -50 | 50 | " | " | NON | PARAM | " | "
288 |  | CALI.EXT.B | " | -50 | 50 | " | " | " | PARAM | " | "
289 |  | TPC J A | " | 150 | 900 | 50 | " | " | PARAM | " | ##.# °C 15.0=NON(fct inactive)
290 |  | TPC N A | " | " | " | " | " | " | PARAM | " | "
291 | VM | TPC J B | " | " | " | " | " | " | PARAM | " | "
292 |  | TPC N B | " | " | " | " | " | " | PARAM | " | "
293 |  | MODE MAITRE | 00+1BYTE | 0 | 1 | 1 | 1=OUI | " | PARAM | " | OUI ou NON
294 |  | N° VM | " | 20 | 39 | 1 | 1 | OUI | MESURE | " | ##
295 |  | CALI CLOCK | 2BYTES | -25 | 50 | 5 | 0.1' | NON | PARAM | " | #.#min/mois
296 |  | TYPE CIRC. A | 00+1BYTE | 0 | 2 | 1 | 0=ECS | " | PARAM | " | ECS/CHAUD/AUX
297 |  | TYPE CIRC. B | " | " | " | " | " | " | PARAM | " | "
298 |  | MIN CIRC A | 2BYTES | 100 | 300 | 50 | 0.1°C | " | PARAM | " | ##.#K
299 |  | MAX CIRC A | " | 500 | 950 | 50 | " | " | PARAM | " | "
300 |  | CTRL CDI | " | 0 | 9999 | 1 | 1 | OUI | MESURE | " | ####
301 |  | ECS_BI_ENERGIE | 00+1BYTE | 0 | 1 | 1 | 0=CHAUD | NON | PARAM | " | CHAUD/ELEC
302 |  | CHAUD C.S. | " | 0 | 1 | 1 | 0=NON | " | PARAM | " | OUI/NON
303 | Delta | TYPE CIRC. AUX | 00+1BYTE | 0 | 2 | 1 | 0=Boucle ECS | " | PARAM | " | Boucle ECS/Piscine/AUX
304 |  | DEFAUT VENTIL | 00 + 1 BYTE
305 |  | VMAX VENTIL | 2 BYTES
306 | VARIO | LARGEUR B. BR. | 2 BYTES
307 |  | VITESSE VENTIL | 2 BYTES
308 |  | TYPE CHAUDIERE | 00 + BYTE | [7 empty] | NORMALE, SBK
309 |  | DATE DEBUT 1 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x31 | 1 | QQ | NON | PARAM | BCD | ##
310 |  | MOIS DEBUT 1 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 0x01=Janv.,...,0x12=dec.
311 |  | DATE FIN 1 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x31 | 1 | QQ | " | PARAM | " | ##
312 |  | MOIS FIN 1 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 0x01=Janv.,...,0x12=dec.
313 |  | DATE DEBUT 2 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x31 | 1 | QQ | " | PARAM | " | ##
314 |  | MOIS DEBUT 2 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 0x01=Janv.,...,0x12=dec.
315 |  | DATE FIN 2 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x31 | 1 | QQ | " | PARAM | " | ##
316 |  | MOIS FIN 2 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 0x01=Janv.,...,0x12=dec.
317 |  | DATE DEBUT 3 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x31 | 1 | QQ | " | PARAM | " | ##
318 | PROG | MOIS DEBUT 3 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 0x01=Janv.,...,0x12=dec.
319 | ANNUEL | DATE FIN 3 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x31 | 1 | QQ | " | PARAM | " | ##
320 |  | MOIS FIN 3 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 0x01=Janv.,...,0x12=dec.
321 |  | DATE DEBUT 4 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x31 | 1 | QQ | " | PARAM | " | ##
322 |  | MOIS DEBUT 4 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 0x01=Janv.,...,0x12=dec.
323 |  | DATE FIN 4 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x31 | 1 | QQ | " | PARAM | " | ##
324 |  | MOIS FIN 4 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 0x01=Janv.,...,0x12=dec.
325 |  | DATE DEBUT 5 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x31 | 1 | QQ | " | PARAM | " | ##
326 |  | MOIS DEBUT 5 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 0x01=Janv.,...,0x12=dec.
327 |  | DATE FIN 5 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x31 | 1 | QQ | " | PARAM | " | ##
328 |  | MOIS FIN 5 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 0x01=Janv.,...,0x12=dec.
329 |  | DATE DEBUT 6 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x31 | 1 | QQ | " | PARAM | " | ##
330 |  | MOIS DEBUT 6 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 0x01=Janv.,...,0x12=dec.
331 |  | DATE FIN 6 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x31 | 1 | QQ | " | PARAM | " | ##
332 |  | MOIS FIN 6 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 0x01=Janv.,...,0x12=dec.
333 |  | DATE DEBUT 7 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x31 | 1 | QQ | " | PARAM | " | ##
334 |  | MOIS DEBUT 7 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 0x01=Janv.,...,0x12=dec.
335 |  | DATE FIN 7 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x31 | 1 | QQ | " | PARAM | " | ##
336 |  | MOIS FIN 7 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 0x01=Janv.,...,0x12=dec.
337 |  | DATE DEBUT 8 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x31 | 1 | QQ | " | PARAM | " | ##
338 |  | MOIS DEBUT 8 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 0x01=Janv.,...,0x12=dec.
339 |  | DATE FIN 8 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x31 | 1 | QQ | " | PARAM | " | ##
340 |  | MOIS FIN 8 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 0x01=Janv.,...,0x12=dec.
341 |  | DATE DEBUT 9 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x31 | 1 | QQ | " | PARAM | " | ##
342 |  | MOIS DEBUT 9 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 0x01=Janv.,...,0x12=dec.
343 |  | DATE FIN 9 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x31 | 1 | QQ | " | PARAM | " | ##
344 |  | MOIS FIN 9 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 0x01=Janv.,...,0x12=dec.
345 |  | DATE DEBUT 10 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x31 | 1 | QQ | " | PARAM | " | ##
346 |  | MOIS DEBUT 10 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 0x01=Janv.,...,0x12=dec.
347 |  | DATE FIN 10 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x31 | 1 | QQ | " | PARAM | " | ##
348 |  | MOIS FIN 10 | 00+1BYTE | 0x01 | 0x12 | 1 | MM | " | PARAM | " | 0x01=Janv.,...,0x12=dec.
349 |  | MES. FUMEES 2 | 2 BYTES | 0 | 500 | 1 | 1°C | OUI | MESURE | HEX | ### °C
350 |  | MES. FUMEES 3 | " | 0 | 500 | 1 | 1°C | " | " | " | ### °C
351 |  | MES. FUMEES 4 | " | 0 | 500 | 1 | 1°C | " | " | " | ### °C
352 |  | MES. FUMEES 5 | " | 0 | 500 | 1 | 1°C | " | " | " | ### °C
353 |  | MES. FUMEES 6 | " | 0 | 500 | 1 | 1°C | " | " | " | ### °C
354 |  | MES. FUMEES 7 | " | 0 | 500 | 1 | 1°C | " | " | " | ### °C
355 |  | MES. FUMEES 8 | " | 0 | 500 | 1 | 1°C | " | " | " | ### °C
356 |  | MES. FUMEES 9 | " | 0 | 500 | 1 | 1°C | " | " | " | ### °C
357 |  | MES. FUMEES 10 | " | 0 | 500 | 1 | 1°C | " | " | " | ### °C
358 |  | TPC J C | " | 150 | 900 | 50 | 0.1°C | NON | PARAM | " | ##.# °C 15.0=NON(fct inactive)
359 |  | TPC N C | " | " | " | " | " | " | PARAM | " | "
360 |  | TYPE CIRC. C | 00+1BYTE | 0 | 2 | 1 | 0=ECS | " | PARAM | " | ECS/CHAUD/AUX
361 |  | CTRL K2 | 2 BYTES | 0 | 9999 | 1 | num mem | " | " | " | ####
362 |  | CTRL K3 | 2 BYTES | 0 | 9999 | 1 | num mem | " | " | " | ####
363 |  | CTRL K4 | 2 BYTES | 0 | 9999 | 1 | num mem | " | " | " | ####
364 |  | CTRL K5 | 2 BYTES | 0 | 9999 | 1 | num mem | " | " | " | ####
365 |  | CTRL K6 | 2 BYTES | 0 | 9999 | 1 | num mem | " | " | " | ####
366 |  | CTRL K7 | 2 BYTES | 0 | 9999 | 1 | num mem | " | " | " | ####
367 |  | CTRL K8 | 2 BYTES | 0 | 9999 | 1 | num mem | " | " | " | ####
368 |  | CTRL K9 | 2 BYTES | 0 | 9999 | 1 | num mem | " | " | " | ####
369 |  | CTRL K10 | 2 BYTES | 0 | 9999 | 1 | num mem | " | " | " | ####
|  | CODE | LANGUE
|  | 0 | FRANCAIS |  | Nb : Les x des compteurs d'imp. et d'heures correspondent aux dizaines de la page 1
|  | 1 | ALLEMAND
|  | 2 | ANGLAIS
|  | 3 | NEERLAND.
|  | 4 | ESPAGNOL

## P4
DESCRIPTION DES PARAMETRES DE LA PAGE 4 POUR TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE (DIEMATIC m DELTA)
LIGNE | DOMAINE | LIBELLE | FORMAT | VALEUR | VALEUR | VALEUR | UNITE | DONNEE | TYPE | CODAGE | FORMAT
| CONCERNE |  | TRANSMISSION | MINI | MAXI | INC | TRANSM. | VEROUILLEE |  |  | IMPRESSION
370 |  | NB IMPULS. 4.1 | 2 BYTES | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | " | " | BCD | ####x imp. (0x4156 -> 4156x)
371 |  | FCT BRUL. 4.1 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 h | " | " | " | ####x h (0x4156 -> 4156x)
372 |  | NB IMPULS. 4.2 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | " | " | " | ####x imp.
373 |  | FCT BRUL. 4.2 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 h | " | " | " | ####x h
374 |  | NB IMPULS. 5.1 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | " | " | " | ####x imp.
375 |  | FCT BRUL. 5.1 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 h | " | " | " | ####x h
376 |  | NB IMPULS. 5.2 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | " | " | " | ####x imp.
377 |  | FCT BRUL. 5.2 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 h | " | " | " | ####x h
378 |  | NB IMPULS. 6.1 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | " | " | " | ####x imp.
379 |  | FCT BRUL. 6.1 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 h | " | " | " | ####x h
380 | Compteur | NB IMPULS. 6.2 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | " | " | " | ####x imp.
381 |  | FCT BRUL. 6.2 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 h | " | " | " | ####x h
382 |  | NB IMPULS. 7.1 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | " | " | BCD | ####x imp. (0x4156 -> 4156x)
383 |  | FCT BRUL. 7.1 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 h | " | " | " | ####x h (0x4156 -> 4156x)
384 |  | NB IMPULS. 7.2 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | " | " | " | ####x imp.
385 |  | FCT BRUL. 7.2 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 h | " | " | " | ####x h
386 |  | NB IMPULS. 8.1 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | " | " | " | ####x imp.
387 |  | FCT BRUL. 8.1 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 h | " | " | " | ####x h
388 |  | NB IMPULS. 8.2 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | " | " | " | ####x imp.
389 |  | FCT BRUL. 8.2 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 h | " | " | " | ####x h
390 |  | NB IMPULS. 9.1 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | " | " | " | ####x imp.
391 |  | FCT BRUL. 9.1 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 h | " | " | " | ####x h
392 |  | NB IMPULS. 9.2 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | " | " | " | ####x imp.
393 |  | FCT BRUL. 9.2 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 h | " | " | " | ####x h
394 |  | NB IMPULS. 10.1 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | " | " | BCD | ####x imp. (0x4156 -> 4156x)
395 |  | FCT BRUL. 10.1 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 h | " | " | " | ####x h (0x4156 -> 4156x)
396 |  | NB IMPULS. 10.2 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | " | " | " | ####x imp.
397 |  | FCT BRUL. 10.2 | " | 0 | 9999 | 1 | 10 h | " | " | " | ####x h
398 |  | NB IMPULS. 4.1 | 2 BYTES | 0 | 9 | 1 | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
399 |  | FCT BRUL. 4.1 | " | 0 | 9 | 1 | unites h. | " | " | " | xxxx# h
400 |  | NB IMPULS. 4.2 | " | 0 | 9 | 1 | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
401 | Compteur | FCT BRUL. 4.2 | " | 0 | 9 | 1 | unites h. | " | " | " | xxxx# h
402 |  | NB IMPULS. 5.1 | " | 0 | 9 | 1 | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
403 |  | FCT BRUL. 5.1 | " | 0 | 9 | 1 | unites h. | " | " | " | xxxx# h
404 |  | NB IMPULS. 5.2 | " | 0 | 9 | 1 | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
405 |  | FCT BRUL. 5.2 | " | 0 | 9 | 1 | unites h. | " | " | " | xxxx# h
406 |  | NB IMPULS. 6.1 | " | 0 | 9 | 1 | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
407 |  | FCT BRUL. 6.1 | " | 0 | 9 | 1 | unites h. | " | " | " | xxxx# h
408 |  | NB IMPULS. 6.2 | " | 0 | 9 | 1 | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
409 |  | FCT BRUL. 6.2 | " | 0 | 9 | 1 | unites h. | " | " | " | xxxx# h
410 |  | NB IMPULS. 7.1 | " | 0 | 9 | 1 | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
411 |  | FCT BRUL. 7.1 | " | 0 | 9 | 1 | unites h. | " | " | " | xxxx# h
412 |  | NB IMPULS. 7.2 | " | 0 | 9 | 1 | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
413 |  | FCT BRUL. 7.2 | " | 0 | 9 | 1 | unites h. | " | " | " | xxxx# h
414 |  | NB IMPULS. 8.1 | " | 0 | 9 | 1 | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
415 |  | FCT BRUL. 8.1 | " | 0 | 9 | 1 | unites h. | " | " | " | xxxx# h
416 |  | NB IMPULS. 8.2 | " | 0 | 9 | 1 | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
417 |  | FCT BRUL. 8.2 | " | 0 | 9 | 1 | unites h. | " | " | " | xxxx# h
418 |  | NB IMPULS. 9.1 | " | 0 | 9 | 1 | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
419 |  | FCT BRUL. 9.1 | " | 0 | 9 | 1 | unites h. | " | " | " | xxxx# h
420 |  | NB IMPULS. 9.2 | " | 0 | 9 | 1 | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
421 |  | FCT BRUL. 9.2 | " | 0 | 9 | 1 | unites h. | " | " | " | xxxx# h
422 |  | NB IMPULS. 10.1 | " | 0 | 9 | 1 | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
423 |  | FCT BRUL. 10.1 | " | 0 | 9 | 1 | unites h. | " | " | " | xxxx# h
424 |  | NB IMPULS. 10.2 | " | 0 | 9 | 1 | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
425 |  | FCT BRUL. 10.2 | " | 0 | 9 | 1 | unites h. | " | " | " | xxxx# h
426 |  | DEC. V3V SGRI | 2 BYTES | 0 | 160 | 1 | 0.1°C | OUI | MESURE | HEX | ##.#°C
427 |  | BASE&ECS | 2 BYTES | - | - | - | - | NON | - | BIT
428 |  | OPTIONS B&C | " | " | " | " | " | " | " | "
429 |  | TERMINAL 2 | " | " | " | " | " | " | " | "
430 |  | TERMINAL 3 | " | " | " | " | " | " | " | "
431 |  | OPTIONS D | " | " | " | " | " | " | " | " | Voir
432 |  | TELECOMMANDE 1 | " | " | " | " | " | " | " | " | tableaux spécifiques
433 |  | TELECOMMANDE 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | D1
434 | CASCADE | DEROG.ANALOG. AUTO | " | " | " | " | " | " | " | "
435 |  | DEFAUT SONDES | " | " | " | " | " | " | " | "
436 |  | T. CALC. CHAUD | " | - | - | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | " | ##.# °C
437 |  | DEBIT CHAUDIERES | 00 + 1 BYTE | 0 | A9 | A9 | - | NON | PARAM | HEX | 0 = NORMAL, A9 = DEBIT
438 |  | LARG BANDE CHAUD. | 2 BYTES | 100 | 300 | 10 | 0.1°C | " | " | " | ##.# °C
439 |  | FCT. BRUL. X.1 | 2 BYTES | 0 | 9 | 1 | unites h. | OUI | MESURE | HEX | ####x h
440 |  | NB IMPULS. X.1 | 2 BYTES | 0 | 9 | 1 | unites imp. | OUI | MESURE | HEX | ####x imp.
441 |  | FCT. BRUL. X.2 | 2 BYTES | 0 | 9 | 1 | unites h. | OUI | MESURE | HEX | ####x h
442 |  | NB IMPULS. X.2 | 2 BYTES | 0 | 9 | 1 | unites imp. | OUI | MESURE | HEX | ####x imp.
443 |  | MES CHAUD X | 2 BYTES | 150 | 1100 | 10 | 0.1°C | OUI | MESURE | HEX | ###.#°C
444 |  | TEMP FUMEE X | 2 BYTES | 0 | 500 | 1 | 1°C | OUI | MESURE | HEX | ###°C
445 |  | FCT. BRUL. X.1 | 2 BYTES | 0 | 9999 | 1 | 10 h | OUI | MESURE | HEX | xxxx# h
446 |  | NB IMPULS. X.1 | 2 BYTES | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | OUI | MESURE | HEX | xxxx# imp.
447 |  | FCT. BRUL. X.2 | 2 BYTES | 0 | 9999 | 1 | 10 h | OUI | MESURE | HEX | xxxx# h
448 |  | NB IMPULS. X.2 | 2 BYTES | 0 | 9999 | 1 | 10 imp. | OUI | MESURE | HEX | xxxx# imp.
449 |  | CTRL K X | 2 BYTES | 0 | 9999 | 1 | num mem | " | " | " | ####
450

## P5
DESCRIPTION DES PARAMETRES DE LA PAGE 5 POUR TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE (DIEMATIC m DELTA)
LIGNE | DOMAINE | LIBELLE | FORMAT | VALEUR | VALEUR | VALEUR | UNITE | DONNEE | TYPE | CODAGE | FORMAT
| CONCERNE |  | TRANSMISSION | MINI | MAXI | INC | TRANSM. | VEROUILLEE |  |  | IMPRESSION
450 |  | CHAUD COND | 2 BYTES | - | - |  | - | OUI |  | HEX | ###
451 | DPSM | Io STROHM/courant ionisation | " | 0 | 500 | 1 | 0,1uA | OUI | MESURE | " | ##.# uA
452 |  | MES CHAUD | 2 BYTES | 0 | 1500 | 1 | 0,1°C | OUI | " | HEX | ##.# °C
453 |  | MES RETOUR | " | 0 | 1500 | 1 | 0,1°C | OUI | " | " | ##.# °C
454 |  | MES FUMEE | 2 BYTES | 0 | 1500 | 1 | 0,1°C | OUI | " | HEX | ##.# °C
455 |  | MES VIT VENTILO | " | 0 | 10000 | 1 | 1 | OUI | " | " | ## tr/min
456 |  | MES PRESSION | 2 BYTES | 0 | 100 | 1 | 0,1°Bar | OUI | " | HEX | ##.# °bar
457 |  | TYPE CHAUD | " | - | - |  | - | OUI | " | " | VOIR TABLEAU D2
458 |  | CONS MLI | 2 BYTES | 0 | 100 | 1 | 1% | OUI | " | HEX | ## %
459 |  | MES ECS | " | 0 | 1500 | 1 | 0,1°C | OUI | " | " | ##.# °C
460 |  | CONS DELTA | 2 BYTES | 0 | 1500 | 1 | 0,1°C | OUI | " | HEX | ##.# °C
461 |  | MES DELTA | " | 0 | 1500 | 1 | 0,1°C | OUI | " | " | ##.# °C
462 |  | T,CAL CHAUD | 2 BYTES | 0 | 1500 | 1 | 0,1°C | OUI | " | HEX | ##.# °C
463 |  | PUIS POMPE | " | 0 | 100 | 1 | 1% | OUI | " | " | ## %
464 |  | IN OUT DPSM | 2 BYTES | - | - |  | - | NON | " | HEX | VOIR TABLEAU D1
465 |  | ALARM | " | 0 | 100 |  | - | OUI | " | " | VOIR TABLEAU D3
466 | CASCADE | IN OUT CASC | 2 BYTES | - | - |  | - | NON | " | HEX | VOIR TABLEAU D1
467 |  | MES SOLAIRE | " | -500 | 1500 | 1 | 0,1°C | OUI | " | " | ##.# °C
468 |  | MES BAL SOLAIRE | 2 BYTES | 0 | 1500 | 1 | 0,1°C | OUI | " | HEX | ##.# °C
469 |  | RAPPORT MLI BUS | 2 BYTES | 0 | 100 | 1 | 1% | NON |  | HEX
470 |  | MES EXT BUS | 2 BYTES | -500 | 1500 | 1 | 0,1°C | NON | " | " | ##.# °C
471 |  | PUIS INSTANT | 2 BYTES | 0 | 1000 |  | 0.1 | OUI | " | " | ##.# Kwatt
472 |  | PUIS INSTANT MOY | 2 BYTES | 0 | 1000 |  | 0.1 | OUI | " | " | ##.# KW/heure
473 | m2 | NB ALL BR | 2BYTES | 0 | 3 | 1 | - | OUI | " | " | 0 1 2 3(Modulant)
474 |  | ETAT SORTIE PRIM | 2BYTES | - | - |  | - | OUI | " | " | VOIR TABLEAU D1
475 |  | ETAT SORTIE SECONDAIRE | 2BYTES | - | - |  | - | OUI | " | " | VOIR TABLEAU D1
476 | m3 | SECHAGE CHAPE A | 2BYTES | 190 | 550 | 10 | 0,1°C | NON | PARAM | " | ##.# °C
477 |  | SECHAGE CHAPE B | 2BYTES | 190 | 550 | 10 | 0,1°C | NON | PARAM | " | ##.# °C
478 |  | SECHAGE CHAPE C | 2BYTES | 190 | 550 | 10 | 0,1°C | NON | PARAM | " | ##.# °C
479 |  | CLAVIER | 2BYTES | 0 | 0xFFFF |  |  | NON |  | " | VOIR TABLEAU D4
480 |  | TEXTE_AFF | 2BYTES |  |  |  |  | OUI | MESURE | ASCI | VOIR FEUILLE T3
481 |  | TEXTE_AFF+2 | 2BYTES |  |  |  |  | OUI | " | ASCI
482 |  | TEXTE_AFF+4 | 2BYTES |  |  |  |  | OUI | " | ASCI
483 |  | TEXTE_AFF+6 | 2BYTES |  |  |  |  | OUI | " | ASCI
484 |  | TEXTE_AFF+8 | 2BYTES |  |  |  |  | OUI | " | ASCI
485 |  | TEXTE_AFF+10 | 2BYTES |  |  |  |  | OUI | " | ASCI
486 |  | TEXTE_AFF+12 | 2BYTES |  |  |  |  | OUI | " | ASCI
487 |  | PROGRAMME HORAIRE AFF | 2BYTES |  |  |  |  | OUI | " | HEX
488 |  | PROGRAMME HORAIRE AFF+2 | 2BYTES |  |  |  |  | OUI | " | HEX
489 |  | PROGRAMME HORAIRE AFF+4 | 2BYTES |  |  |  |  | OUI | " | HEX
490 |  | DIGIT 5 | 2BYTES |  |  |  |  | OUI | " | ASCI
491 |  | DIGIT 5+2 | 2BYTES |  |  |  |  | OUI | " | ASCI
492 |  | DIGIT 5+4 | 2BYTES |  |  |  |  | OUI | " | ASCI
493 |  | DIGIT 2 | 2BYTES |  |  |  |  | OUI | MESURE | ASCI
494 |  | SYMBOLE ELEC | 2BYTES |  |  |  |  | OUI | " | HEXA
495 |  | SYMBOLE VANNE | 2BYTES |  |  |  |  | OUI | " | "
496 |  | SYMBOLE FLECHES | 2BYTES |  |  |  |  | OUI | " | "
497 |  | SYMBOLE FLECHES PM | 2BYTES |  |  |  |  | OUI | " | "
498 |  | RESET TOTAL (fumee) | " |  |  |  | 0xC9 | OUI | MESURE | HEXA | active si valeur =C9 et fumée entre 2 et 8 °C
499

## P6
DESCRIPTION DES PARAMETRES DE LA PAGE 6 POUR TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE (DIEMATIC m DELTA)
LIGNE | DOMAINE | LIBELLE | FORMAT | VALEUR | VALEUR | VALEUR | UNITE | DONNEE | TYPE | CODAGE | FORMAT | SIGNIFICATION
| CONCERNE |  | TRANSMISSION | MINI | MAXI | INC | TRANSM. | VEROUILLEE |  |  | IMPRESSION | DE LA DONNEE
500 | CHAUDIERE COMMUNICANTE ALARMES | ALARME ROUGE | " | 0 | 100 |  | - | OUI | " | " | VOIR TABLEAU D3 | Contient un code défaut si un défaut vert est en cours. 0 sinon.
501 |  | ALARME ORANGE | " | 0 | 100 |  | - | OUI | " | " | VOIR TABLEAU D3 | Contient un code défaut si un défaut orange est en cours. 0 sinon
502 |  | ALARME FUGITIVE | " | 0 | 100 |  | - | OUI | " | " | VOIR TABLEAU D3 | Contient un code défaut si un défaut rouge est en cours. 0 sinon
503 |  | PUIS INSTANT | 2 BYTES | 0 | 1000 |  | 0.1 | OUI | " | " | ##.# Kwatt
504 | compteurs | PUIS INSTANT MOY | 2 BYTES | 0 | 1000 |  | 0.1 | OUI | " | " | ##.# KW/heure
505 |  | PUIS INSTANT MOY ECS | 2 BYTES | 0 | 1000 |  | 0.1 | OUI | " | " | ##.# KW/heure
506 |  | MAJ HEURE | 2 BYTES | 0 | 1 |  |  | OUI |  | " | #### | mise à jour de l'heure bascule toute les heures 0-1
507 |  | NB IMPULS. u | 2 BYTES | 0 | 9 | 1 | unites imp. | " | " | " | xxxx# imp.
508 |  | NB IMPULS. d | " | " | 9999 | " | dizaines imp. | " | " | " | xxxx# imp,
509 | 100 lignes | FCT BRUL. U | " | " | 9 | " | unites h. | " | " | " | xxxx# h.
510 |  | FCT BRUL. D | " | " | 9999 | " | dizaines h. | " | " | " | xxxx# h.
réservées
600 | CHAUDIERE COMMUNICANTE MESURES et PARAMETRES | CTRL | 2 BYTES | 0 | 9999 | 1 | num mem | " | " | " | ####
601 |  | MES. EXTERIEUR | 2 BYTES | -500 | 1500 | 1 | 0.1 C° | OUI | MESURE | " | ##.# °C
602 |  | MES. CHAUDIERE | " | 0 | 1500 | 1 | 0.1 °C | " | " | " | ##.# °C
603 |  | MESURE. BALLON | 2 BYTES | 0 | 1500 | 1 | 0.1 C° | OUI | MESURE | " | ##.# °C
604 |  | MES. FUMEES | " | 0 | 500 | 1 | 1 C° | " | " | " | ### °C
605 | Mesures | MES. DEPART B | " | 0 | 1500 | 1 | 0.1 °C | " | " | " | ##.# °C
606 |  | MES. DEPART C | " | 0 | 1500 | 1 | 0.1 °C | " | " | " | ##.# °C
607 |  | MES RETOUR/AUX | " | 0 | 1500 | 1 | 0,1°C | OUI | " | " | ##.# °C
608 |  | Io STROHM/courant ionisation | " | 0 | 500 | 1 | 0,1uA | OUI | MESURE | " | ##.# uA
609 |  | MES VIT VENTILO | " | 0 | 10000 | 1 | 1 | OUI | " | " | ## tr/min
610 |  | MES PRESSION | 2 BYTES | 0 | 100 | 1 | 0,1°Bar | OUI | " | HEX | ##.# °bar
611 |  | MES SOLAIRE | " | -500 | 1500 | 1 | 0,1°C | OUI | " | " | ##.# °C
612 |  | MES BAL SOLAIRE | 2 BYTES | 0 | 1500 | 1 | 0,1°C | OUI | " | HEX | ##.# °C
613 |  | RAPPORT MLI BUS | 2 BYTES | 0 | 100 | 1 | 1% | NON |  | HEX
614 |  | MES. AMB. A | 2 BYTES | 0 | 400 | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
615 |  | T.CALCULEE A | 2 BYTES | - | - | 1 | 0.1 C° | OUI | MESURE | " | ##.# °C
616 |  | MES. AMB. B | 2 BYTES | 0 | 400 | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
617 |  | T.CALCULEE B | " | - | - | 1 | 0.1 C° | OUI | MESURE | " | ##.# °C
618 |  | MES. AMB. C | 2 BYTES | 0 | 400 | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | HEX | ##.# °C
619 |  | T.CALCULEE C | " | - | - | 1 | 0.1 C° | OUI | MESURE | " | ##.# °C
620 |  | T. CALC. CHAUD | " | - | - | 1 | 0.1 °C | OUI | MESURE | " | ##.# °C
50 lignes reservées
650 | Parametres | TEMP. JOUR A | 2 BYTES | 100 | 300(900siECS) | 5(10si ECS) | 0.1 C° | " | " | " | ##.# °C
651 | 50 lignes resevées | TEMP. NUIT A | " | 50 | 300(900siECS) | 5(10si ECS) | 0.1 C° | " | " | " | ##.# °C
652 | CIRCUIT A | TEMP. ANTIGEL A | 00 + 1 BYTE | 5 | 200 | 5 | 0.1 C° | " | " | " | ##.# °C
653 |  | DEROGATION A | " | 0 | 255 | 1 |  | " | " | BIT | voir tableau D1
654 |  | INFL. S. AMB. A | 00 + 1 BYTE | 0 | 10 | 1 |  | NON | PARAM | " | ##
655 |  | PENTE A | " | 0 | 40 | 1 | 0.1 K/K | " | " | " | #.#
656 |  | TEMP. JOUR B | 2 BYTES | 100 | 300(900siECS) | 5(10si ECS) | 0.1 C° | NON | PARAM | " | ##.# °C
657 |  | TEMP. NUIT B | " | 50 | 300(900siECS) | 5(10si ECS) | 0.1 C° | " | " | " | ##.# °C
658 |  | TEMP. ANTIGEL B | 00 + 1 BYTE | 5 | 200 | 5 | 0.1 C° | " | " | " | ##.# °C
659 |  | DEROGATION B | " | 0 | 255 | 1 |  | " | " | BIT | voir tableau D1
660 |  | INFL. S. AMB. B | 00 + 1 BYTE | 0 | 10 | 1 |  | NON | PARAM | " | ##
661 | CIRCUIT B | PENTE B | " | 0 | 40 | 1 | 0.1 K/K | " | " | " | #.#
662 |  | MIN. CIRCUIT B | 2 BYTES | 100 | 300 | 50 | 0.1 C° | " | " | " | ##.# °C
663 |  | MAX. CIRCUIT B | " | 500 | 950 | 50 | 0.1 C° | " | " | " | ##.# °C
664 |  | TEMP. JOUR C | 2 BYTES | 100 | 300 | 5 | 0.1 C° | NON | PARAM | " | ##.# °C
665 |  | TEMP. NUIT C | " | 50 | 300 | 5 | 0.1 C° | " | " | " | ##.# °C
666 |  | TEMP. ANTIGEL C | 00 + 1 BYTE | 5 | 200 | 5 | 0.1 C° | " | " | " | ##.# °C
667 |  | DEROGATION C | " | 0 | 255 | 1 |  | " | " | BIT | voir tableau D1
668 |  | INFL. S. AMB. C | 00 + 1 BYTE | 0 | 10 | 1 |  | NON | PARAM | " | ##
669 | CIRCUIT C | PENTE C | " | 0 | 40 | 1 | 0.1 K/K | " | " | " | #.#
670 |  | MIN. CIRCUIT C | 2 BYTES | 100 | 300 | 50 | 0.1 C° | " | " | " | ##.# °C
671 |  | MAX. CIRCUIT C | " | 500 | 950 | 50 | 0.1 C° | " | " | " | ##.# °C
672 |  | TEMP. BALLON JOUR | 2 BYTES | 100 | 800 | 50(10 si DM) | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C
673 |  | TEMP BALLON NUIT | 2 BYTES | 100 | 800 | 10 | 0.1 C° | NON | PARAM | HEX | ##.# °C
674 | CIRCUIT ECS | MODE ECS | 00 + 1 BYTE | 0 | 2 | 1 |  | " | " | 0=totale | totale/relative/non prioritaire
675 |  | TPC J | 2 BYTES | 150 | 900 | 50 | 0.1 C° | " | " | " | ##.# °C 15.0=NON(fct inactive)
676 | CHAUDIERE | TPC N | " | 150 | 900 | 50 | 0.1 C° | " | " | " | "
677 |  | MIN. CHAUDIERE | " | 300 | 500 | 50 | 0.1 C° | " | " | " | ##.# °C
678 |  | MAX. CHAUDIERE | " | 500 | 950 | 50 | 0.1 C° | " | " | " | ##.# °C
679 |  | HEURE | FLAG+1 BYTE | 0 | 24 | 1 | h | NON | PARAM | " | ## h
680 |  | MINUTE | " | 0 | 59 | 1 | mn | " | " | " | ## mn
681 |  | JOUR | " | 1 | 7 | 1 | j | " | " | " | 1=Lundi,...,7=Dimanche
682 |  | DATE | FLAG+1BYTE | 1 | 31 | 1 | QQ | NON | PARAM | " | ##
683 | HORLOGE | MOIS | " | 1 | 12 | 1 | MM | " | " | " | 1=Janvier,...,12=Decembre
684 |  | ANNEE | " | 0 | 99 | 1 | AA | " | " | " | ##
700 |  | BASE & ECS | 00 + 1 BYTE | - | - |  | - | " | " | BIT
701 | Status | OPTIONS B & C | " | - | - |  | - | " | " | " | Voir
702 | 20 | TERMINAL 2 | " | - | - |  | - | " | " | " | Tableaux
703 | lignes | TERMINAL 3 | " | - | - |  | - | " | " | " | Spécifiques
704 | reservées | OPTION D | " | - | - |  | - | " | " | "
705 |  | TELECOMMANDE1 | " | - | - |  | - | NON | PARAM | " | voir tableau D1
706 |  | TELECOMMANDE2 | " | - | - |  | - | OUI | MESURE | "

## P7
DESCRIPTION DES PARAMETRES DE LA PAGE 7 POUR TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE (DIEMATIC m 3)
LIGNE | DOMAINE | LIBELLE | FORMAT | VALEUR | VALEUR | VALEUR | UNITE | DONNEE | TYPE | CODAGE | FORMAT
| CONCERNE |  | TRANSMISSION | MINI | MAXI | INC | TRANSM. | VEROUILLEE |  |  | IMPRESSION
721 |  | NB JOUR_ANTIGEL A | 2 BYTES | - | - |  | - | OUI |  | HEX | ###
722 |  | DATE DEB ANTI A | " | 0 | 500 | 1 | 0,1uA | OUI | MESURE | " | ##.# uA
723 |  | MOIS DEB ANTI A | 2 BYTES | 0 | 1500 | 1 | 0,1°C | OUI | " | HEX | ##.# °C
724 |  | NB JOUR_ANTIGEL B | " | 0 | 1500 | 1 | 0,1°C | OUI | " | " | ##.# °C
725 |  | DATE DEB ANTI B | 2 BYTES | 0 | 1500 | 1 | 0,1°C | OUI | " | HEX | ##.# °C
726 |  | MOIS DEB ANTI B | " | 0 | 10000 | 1 | 1 | OUI | " | " | ## tr/min
727 |  | NB JOUR_ANTIGEL C | 2 BYTES | 0 | 100 | 1 | 0,1°Bar | OUI | " | HEX | ##.# °bar
728 |  | DATE DEB ANTI C | " | - | - |  | - | OUI | " | " | VOIR TABLEAU D2
729 |  | MOIS DEB ANTI C | 2 BYTES | 0 | 100 | 1 | 1% | OUI | " | HEX | ## %
730 | CASCADE | CMD CASC 1 2 3 4 | 2 BYTES | - | - |  | - | NON | " | HEX | VOIR TABLEAU D1
731 |  | CMD CASC 5 6 7 8 | 2 BYTES | - | - |  | - | NON | " | HEX | VOIR TABLEAU D1
732 |  | CMD CASC 9 10 | 2 BYTES | - | - |  | - | NON | " | HEX | VOIR TABLEAU D1
733 |  | TEMP DEP CASC | 2 BYTES | 0 | 1500 | 1 | 0,1°C | NON | " | " | ##.# °C
734 |  | TEMP CAL SECOND | 2 BYTES | - | - | 1 | 0.1 C° | OUI | MESURE | " | ##.# °C
735 |  | ETAT FCT CHAUDIERE | 2BYTES | - | - |  | - | OUI | " | " | VOIR TABLEAU D1
736 |  | TEST USINE EFFECTUE | " | " | " | " | " | " | " | " | 1 ok
737 |  | DEFAUT SONDES 2 | " | " | " | " | " | " | " | " | VOIR TABLEAU D1
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765

## T1
DEFINITION DES MOTS D'ENTREE/SORTIE ET DEROGATION (TABLEAU D1) POUR DIEMATIC 3
MOT | BIT 15 | BIT 14 | BIT 13 | BIT 12 | BIT 11 | BIT 10 | BIT 9 | BIT 8 | BIT 7 | BIT 6 | BIT 5 | BIT 4 | BIT 3 | BIT 2 | BIT 1 | BIT 0
BASE&ECS | bruleur 4.1 | bruleur 4.2 | bruleur 5.1 | bruleur 5.2 | bruleur 6.1 | bruleur 6.2 | chaud. mod. | vanne | 0=Diematic | alarme | pompe ECS | pompe A | bruleur 1.1 | bruleur 1.2 | pompe | pompe
[7 empty] | 1 | isolement 1 | 1=Diem. m | bruleur 1 |  |  |  |  | chaudiere 1 | auxiliaire
TERMINAL 2 | bruleur 7.1 | bruleur 7.2 | bruleur 8.1 | bruleur 8.2 | bruleur 9.1 | bruleur 9.2 | chaud. mod. | vanne | détection | durée 1.1 | durée 2.2 | durée 2.1 | alarme | pompe | bruleur 2.2 | bruleur 2.1
[7 empty] | 2 | isolement 2 | carte K11 |  |  |  | bruleur 2 | chaudiere 2
TERMINAL 3 | bruleur 10.1 | bruleur 10.2 | durée 4.1 | durée 4.2 | durée 5.1 | durée 5.2 | chaud. mod. | vanne | détection | durée 1.2 | durée 3.2 | durée 3.1 | alarme | pompe | bruleur 3.2 | bruleur 3.1
[7 empty] | 3 | isolement 3 | carte K12 |  |  |  | bruleur 3 | chaudiere 3
OPTIONS B&C | durée 6.1 | durée 6.2 | durée 7.1 | durée 7.2 | durée 8.1 | durée 8.2 | durée 9.1 | durée 9.2 | durée 2 | bruleur 2 | pompe C | pompe B | fermeture | ouverture | ouverture | fermeture
[9 empty] | GT 100 | GT 100 |  |  | vanne C | vanne C | vanne B | vanne B
OPTION D | chaud.mod. | chaud.mod. | chaud.mod. | chaud.mod. | chaud.mod. | chaud.mod. | chaud.mod. | détection | GMATIC_D | durée 10.1 | durée 10.2 | pompe D | fermeture | ouverture | ouverture | fermeture
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | carte K13 |  |  |  |  | vanne D | vanne D | vanne A | vanne A
TELECOMMANDE1 | vanne | vanne | vanne | vanne | vanne | vanne | vanne | détection | APPUI | TEST | PONT_A | ETE MANU | détection | DELEST. | RESET | RESET
| isolement 4 | isolement 5 | isolement 6 | isolement 7 | isolement 8 | isolement 9 | isolement 10 | carte K14 | CLAVIER |  |  | 0=été;1=auto | carte K15 | AU DEM. | TOTAL | PARAM
DEROGATION | alarme | alarme | alarme | alarme | alarme | alarme | alarme |  | TOUS | DEROG | DEROG | 1= | 1= | 1= | 1= | 1=
A | bruleur 4 | bruleur 5 | bruleur 6 | bruleur 7 | bruleur 8 | bruleur 9 | bruleur 10 |  | CIRCUITS | PERM. ECS | PERM. CIRC | BALLON | AUTO | JOUR | NUIT | ANTIGEL
DEROGATION | [8 empty] | TOUS | DEROG | DEROG | 1= | 1= | 1= | 1= | 1=
B | [8 empty] | CIRCUITS | PERM. ECS | PERM. CIRC | BALLON | AUTO | JOUR | NUIT | ANTIGEL
DEROGATION | [8 empty] | TOUS | DEROG | DEROG | 1= | 1= | 1= | 1= | 1=
C | [8 empty] | CIRCUITS | PERM. ECS | PERM. CIRC | BALLON | AUTO | JOUR | NUIT | ANTIGEL
TELECOMMANDE 2 | pompe | pompe | pompe | pompe | pompe | pompe | pompe | détection | COMM.TEL. | détection | détection | ETAT ACTIF |  | détection | ELEC. 2 | ELEC. 1 ou
| chaudiere 4 | chaudiere 5 | chaudiere 6 | chaudiere 7 | chaudiere 8 | chaudiere 9 | chaudiere 10 | carte K16 | CONT.LOG.A | carte K17 | carte K18 | 0=été;1=auto | CONT.LOG.B | carte K19 |  | ECS ELEC
AUTEL | [9 empty] | Page 5 | Page 4 | Modif. horloge | Derogations | Page 3 | Page 2 | Page 1
sur VM
PRESENCE CAD | [8 empty] | Samb D | Samb C | Samb B | Samb A | CAD D | CAD C | CAD B | CAD A
ANALOGIQUE | [8 empty] | ANALOG. | ANALOG. | ANALOG. | ANALOG. | ANALOG. | ANALOG. | ANALOG. | ANALOG.
DEROG. ANALOG. | DEF. | DEF. | DEF. | DEF. | DEF. | DEF. | DEF. | DEF. | DEF. | DEF. | DEF. | 0 | AUTO D | AUTO C | AUTO B | AUTO A
AUTO | FUMEE 10 | FUMEE 9 | CH 10 | CH 9 | CH 8 | CH 7 | CH 6 | CH 5 | CH 4 | CH 3 | CH 2
DEFAUT | FUMEE 8 | FUMEE 7 | FUMEE 6 | FUMEE 5 | FUMEE 4 | FUMEE 3 | FUMEE 2 | EXT | FUMEE | ECS | DEP C | DEP B | DEP A | AMB C | AMB B | AMB A
SONDES | [8 empty] | EXT_B | EXT_A
DEFAUT | [13 empty] | E,UNIV | E,AUX2 | E,AUX1
SONDES 2
IN OUT CASC | [13 empty] | Arret secondaire | Arret direct | modulation L/B
ETAT SORTIE PRIM | [11 empty] | pompe | vanne | vanne | bruleur 2 | bruleur 1
[12 empty] | chaudiere | isolement ferm | isolement ouv
ETAT SORTIE |  |  | Sortie TEL | pompe | pompe | pompe | fermeture | ouverture | pompe C | fermeture | ouverture | pompe B | fermeture | ouverture | pompe A | pompe ECS
SECONDAIRE |  |  |  | auxiliaire 3 | auxiliaire 2 | auxiliaire 1 | vanne C | vanne C |  | vanne B | vanne B |  | vanne A | vanne A
CMD CASC 1 2 3 4 | bruleur 4.1 | bruleur 4.2 | pompe | vanne | bruleur 3.2 | bruleur 3.1 | pompe | vanne | bruleur 2.1 | bruleur 2.2 | pompe | vanne | bruleur 1.1 | bruleur 1.2 | pompe | vanne
|  |  | chaudiere 4 | isolement 4 |  |  | chaudiere 3 | isolement 3 |  |  | chaudiere 2 | isolement 2 |  |  | chaudiere 1 | isolement 1
CMD CASC 5 6 7 8 | bruleur 8.1 | bruleur 8.2 | pompe | vanne | bruleur 7.1 | bruleur 7.2 | pompe | vanne | bruleur 6.1 | bruleur 6.2 | pompe | vanne | bruleur 5.1 | bruleur 5.2 | pompe | vanne
|  |  | chaudiere 8 | isolement 8 |  |  | chaudiere 7 | isolement 7 |  |  | chaudiere 6 | isolement 6 |  |  | chaudiere 5 | isolement 5
CMD CASC 9 10 | [8 empty] | bruleur 10.1 | bruleur 10.2 | pompe | vanne | bruleur 9.1 | bruleur 9.2 | pompe | vanne
[11 empty] | chaudiere 10 | isolement 10 |  |  | chaudiere 9 | isolement 9
ETAT FCT CHAUD | defaut cascade | [10 empty] | bruleur on | pompe | arret | arret | Arret
[13 empty] | secondaire | secondaire | direct | bruleur

## T2
TABLEAU D3 pour DPSM3 et D3 |  |  |  | Diem3 DDTH MCBA | DIEM3 Oertli MCBA | TABLEAU D2
0 | KEIN FEHLER, |  | PAS DE DEFAUT | PAS DE DEFAUT | PAS DE DEFAUT | 0 | 3-25LP | oertli ou Dedietrich
1 | "KESSEL FUHLER DEFEKT", |  | DEF. SONDE.CHAUDIERE | DEF. SONDE.CHAUDIERE | DEF. SONDE.CHAUDIERE | 1 | 3-15LP
2 | "VORLAUF FUHLER A DEFEKT", |  | DEF. S.DEPART.A | DEF. S.DEPART.A | DEF. S.DEPART.A | 2 | 3-25SOLO
3 | "VORLAUF FUHLER B DEFEKT", |  | DEF. S.DEPART.B | DEF. S.DEPART.B | DEF. S.DEPART.B | 3 | 3-25K
4 | "VORLAUF FUHLER C DEFEKT", |  | DEF. S.DEPART.C | DEF. S.DEPART.C | DEF. S.DEPART.C | 4 | 3-15SOLO
5 | "AUSSEN FUHLER DEFEKT", |  | DEF. S.EXTERIEURE | DEF. S.EXTERIEURE | DEF. S.EXTERIEURE | 5 | 3-E25LP
6 | "ABGAS FUHLER DEFEKT", |  | DEF. S.FUMEE | DEF. S.FUMEE | DEF. S.FUMEE | 6 | DOMOLIGHT
7 | "AUXILIAR FUHLER DEFEKT", |  | DEF.S. AUXILIAIRE | DEF.S. AUXILIAIRE | DEF.S. AUXILIAIRE | 7 | 3-35
8 | "MANOMETER DEFEKT", |  | DEF.MANOMETRE | DEF.MANOMETRE | DEF.MANOMETRE | 8 | 3-50
9 | "WWE FUHLER DEFEKT", |  | DEF. S.ECS | DEF. S.ECS | DEF. S.ECS | 9 | 3-25 BIC
10 | "RUCKLAUF FUHLER DEFEKT", |  | DEF.S.RETOUR | DEF.S.RETOUR | DEF.S.RETOUR | 10 | 3-15ECO
11 | "RAUMFUHLER A DEFEKT", |  | DEF. S.AMBIANCE.A | DEF. S.AMBIANCE.A | DEF. S.AMBIANCE.A | 11 | 3-25ECO
12 | "RAUMFUHLER B DEFEKT", |  | DEF. S.AMBIANCE.B | DEF. S.AMBIANCE.B | DEF. S.AMBIANCE.B | 12 | 3-35ECO
13 | "RAUMFUHLER C DEFEKT", |  | DEF. S.AMBIANCE.C | DEF. S.AMBIANCE.C | DEF. S.AMBIANCE.C | 13 | 3-50ECO
14 | "SONNE FUHLER DEFEKT", |  | DEF.S.SOLAIRE | DEF.S.SOLAIRE | DEF.S.SOLAIRE | 14 | 3-65ECO
15 | "PUFFER FUHLER DEFEKT", |  | DEF.S.BALLON.TAMPON | DEF.S.BALLON.TAMPON | DEF.S.BALLON.TAMPON | 15
16 | "SCHWIMBAD FUHLER DEFEKT", |  | DEF.S.PISCINE | DEF.S.PISCINE | DEF.S.PISCINE | 16
17 | "WWE FUHLER A DEFEKT", |  | DEF.S.BALLON. A | DEF.S.BALLON. A | DEF.S.BALLON. C | 17
18 | "CDI A KOM FEHLER", |  | DEF.COM CDI A | DEF.COM CDI A | DEF.COM CDI A | 18
19 | "CDI B KOM FEHLER", |  | DEF.COM CDI B | DEF.COM CDI B | DEF.COM CDI B | 19
20 | "CDI C KOM FEHLER", |  | DEF.COM CDI C | DEF.COM CDI C | DEF.COM CDI C | 20 | Diematic 3 | Chaudiere sol de dietrich
21 | "2 MINUTEN WARTEN", |  | ATTENDRE 2MN | ATTENDRE 2MN | ATTENDRE 2MN | 21 | Diematic m2
22 | "WASSERMANGEL", |  | MANQUE EAU | MANQUE EAU | MANQUE EAU | 22 | Diematic m3
23 | "KEINE KONFIG", |  | PAS DE CONFIG | DEF.VENTIL.OFF | DEF.COM.MCBA | 23
24 | "GEBLAESE DEFEKT", |  | DEF.VENTILO | "defaut non atribue | DEF.ALLUMAGE | 24
25 | "BRENNER DEFEKT", |  | DEF. BRULEUR | DEF.COM.MCBA | FLAM.PARASI. | 25
26 | "defaut non atribue |  | "defaut non atribue | DEF.ALLUMAGE | STB CHAUD.
27 | "CVI KOM DEFEKT", |  | DEF.COM.CVI | FL.PARASITE | STB FUMEE | 26
28 | "CVI FEHLER ZUNDUNG", |  | DEF.ALLUMAGE | STB CHAUDIERE | REARMER | 27
29 | "CVI FEHLER G-VENTIL", |  | FLAMME PARASITE | STB FUMEE | DEF. S.FUMEE | 28
30 | "STB VORLAUF", |  | STB CHAUD. | REARMER | SECT. FAIBLE | 29
31 | "STB ABGAS", |  | STB FUMEE | DEF. S.FUMEE | SECT. 50Hz ? | 30 | MC 35 E | chaudieres remeha
32 | "GFA ENTRIEGELN", |  | REARMER COF. | SECT. FAIBLE | DEF. MCBA: | 31 | MC 45
33 | "CVI ABGAS", |  | DEF. S.FUMEE | SECT. 50Hz ? | DEF.VENTIL.OFF | 32 | MC 65
34 | "NETZSPANNUNG ZU TIEF", |  | SECT. FAIBLE | DEF. MCBA: | COURT-CIRC.24V | 33 | MC 90
35 | "NETZSPANNUNG 50Hz", |  | SECT. 50Hz ? | "defaut non atribue | DEF.VANNE GAZ | 34 | C210
36 | "GFA DEFEKT" |  | DEFAUT CVI | COURT-CIRC.24V | STB RETOUR | 35 | C310
37 | "DEFAUT_TAS_SHORT |  | TA-S COURT-CIR | DEF.VANNE GAZ | DEF.VENTIL.ON | 36 | C610
38 | "DEFAUT_TAS_OPEN |  | TA-S DEBRANCHE | STB RETOUR | DEF.IONISATION | 37
39 | "DEFAUT_TAS_HS |  | TA-S HS | DEF.VENTIL.ON | STB ECHANGEUR | 38
40 | "DEFAUT COM MC |  | DEF COM MC | DEF.IONISATION | D.SMI DEM-FIN | 39
41 |  |  |  | STB ECHANGEUR | D.SMI FERMET. | 40
42 |  |  |  | D.SMI DEM-FIN | D.SMI MIN-FERM | 41
43 |  |  |  | D.SMI FERMET. | DEF.S.ECHANG. | 42
44 |  |  |  | D.SMI MIN-FERM | D.SMI MIN DEM | 43
45 |  |  |  | DEF.S.ECHANG. | D.SMI MIN | 44
46 |  |  |  | D.SMI MIN DEM | D.SMI FIN | 45
47 |  |  |  | D.SMI MIN | BLOQUANT | 46
48 |  |  |  | D.SMI FIN | DEF.VERS.MCBA | 47
49 |  |  |  | BLOQUANT | MCBA INCONNU
50 |  |  |  | DEF.COM MC
DEF.VERS.MCBA
51 |  |  |  | MCBA INCONNU
52
53
54
55
56
TABLEAU D3
0 |  | PAS DE DEFAUT
1 |  | DEF. SONDE.CHAUDIERE
2 |  | DEF. S.DEPART.A
3 |  | DEF. S.DEPART.B
4 |  | DEF. S.DEPART.C
5 |  | DEF. S.EXTERIEURE
6 |  | DEF. S.FUMEE
7 |  | DEF.S. AUXILIAIRE
8 |  | DEF.MANOMETRE
9 |  | DEF. S.ECS
10 |  | DEF.S.RETOUR
11 |  | DEF. S.AMBIANCE.A
12 |  | DEF. S.AMBIANCE.B
13 |  | DEF. S.AMBIANCE.C
14 |  | DEF.S.SOLAIRE
15 |  | DEF.S.BALLON.TAMPON
16 |  | DEF.S.PISCINE
17 |  | DEF.S.BALLON. A
18 |  | DEF.COM CDI A
19 |  | DEF.COM CDI B
20 |  | DEF.COM CDI C
21 |  | ATTENDRE 2MN
22 |  | MANQUE EAU
23 |  | PAS DE CONFIG
24 |  | DEF.VENTILO
25 |  | DEF. BRULEUR
26 |  | PAS DE DEFAUT
27 |  | DEF.COM.CVI
28 |  | FLAMME PARASITE
29 |  | STB CHAUD.
30 |  | STB FUMEE
31 |  | REARMER COF.
32 |  | DEF. S.FUMEE
33 |  | SECT. FAIBLE
34 |  | SECT. 50Hz ?
35 |  | DEFAUT CVI
36 |  | DEFAUT CVI
37 |  | TA-S COURT-CIR
38 |  | TA-S DEBRANCHE
39 |  | TA-S HS
40 |  | DEF.COM MC